Оценка на офертите за доставка на помпени агрегати

Оценката е на базата на минималните разходи за притежание на ПА за

10 години при 4000 часа средногодишна използваемост и средна цена на

1 КWh ел. енергия от 0.25 лв.

Разходите за притежание са:

Ц = Цпа + Цел. енерг., където:

Цпа – цена на ПА в лева без ДДС;

Цел. енерг. – разходи за ел. енергия в лв. без ДДС.

Цел. енерг. = (9.8*Qпа*Нпа*40000*0.25)/(ηп*ηел) в лв., където:

Qпа – номинален дебит на помпата в м3/сек;

Нпа – номинален напор на помпата в м;

ηп – коефициент на полезно действие на помпата;

ηел - коефициент на полезно действие на ел. мотора.

Данните от офертите на доставчиците на помпените агрегати се

сравняват  като се предпочита доставчика с минимална цена за притежание.

Забележка:

В офертите да се посочат:

- Qпа – номинален дебит на помпата в м3/сек;

- Нпа – номинален напор на помпата в м;

- ηп – коефициент на полезно действие на помпата;

- ηел - коефициент на полезно действие на ел. мотора.

Тези данни да се придружават от характеристиките на завода производител.

Доказателства да се предоставят от официален web site на производителя или от заводски каталог с характеристиките на ПА.