И Н С Т Р У К Ц И Я

за замерване на статично и динамично водно ниво

на водоизточниците във ВиК Русе ООД

1.Замерването се извършва 1 път месечно и се подава в ПТО.

2.Замерването се извършва с помощта на предварително монтирана шлауха до горния фланец на потопяемия ПА или смукателя с предварително замерена дължина.

За потопяемите ПА шлаухата се монтира заедно със захранващия кабел, като се внимава да не се притисне или нарани.

3.В измервателната шахта шлаухата завършва с вентил за автомобилна гума към който се присъединява крачна помпа за въздух с манометър.

4.При спрял ПА се замерва статично водно ниво /СВН/, като с помощта на помпата се изтласква водата от шлаухата и отчетеното налягане по манометъра показва височината на водния стълб А над долния край на шлаухата - /съгласно приложената схема/.

Въздухът се подава докато се установи трайно налягане на манометъра.

5.След 10 минутна работа на ПА се замерва

динамично водно ниво/ДВН/по аналогичен начин.

ПРИМЕР:

Шлаухата е положена на 126 м от кота терен в

тръбен кладенец над горния фланец на ПА.

При спрял ПА е отчетено по манометъра 4.2 атм,

а при работещ ПА – след 10 минути е отчетено

2.3 атм.

Следователно: СВН=126–42=84 м от кота терен.

ДВН=126–23=103 м от кота терен.

Кота терен

СВН 84 метра от терена

ДВН 103 метра от терена														 Горен фланец 126 м от терена