## Slide 1: Електробезопасност

## Slide 2: Ще се запознаете със следните теми
  Опасност от поражение на ел. ток.
  Изолация на ел. вериги.
  Изпитания на ел. съоръжения.
  Работа с ел. съоръжения.
  Работа с преносими ел. уреди.
  Безопасност на работното място.
  Електрически системи.

## Slide 3: Електробезопасност
За работа с ел. съоръжения се изисква специално обучение и изпит за квалификационна група по ел. безопасност.
Само правоспособен персонал има право да работи с ел. съоръженията във фирмата.

## Slide 4: Специално обучение
Обучението по ел.безопасност включва:
  Безопасни методи на работа.
  Изолиране на ел. вериги.
  Уреди за замерване.
  Инструменти и лични предпазни средства.

## Slide 5: Опасности
Рисковете при работа с ел. ток са:
  Удар от ел. ток.
  Електрическа дъга.
  Електрически изгаряния.
Тези опасности могат да предизвикат
сериозни увреждания и дори смърт.

## Slide 6: Безопасни методи на работа
Преди започване на работа:
  Направете проба за наличие на напрежение на всички ел. вериги с напрежение над 24 в.
  Изключете всички източници на енергия.
  Изключете:
    Апаратите за управление на ел. вериги като:
      Пускови бутони;
      Ключове за избор на режими.

## Slide 7: Табели и ограждения
Поставете ограждения и табели
  Поставете табели и ограждения на всички изключени източници на напрежение.
  Поставете блокировки с цел избягване на включването на изключените вериги.

## Slide 8: Ако няма блокировка
Ако се използва табела без блокировка трябва да се приложи поне още една допълнителна мярка за безопасност, което да гарантира, че няма да има само включване.
Примери:
  Развиване на предпазител с цел видимо разкъсване на веригата.
  Блокиране на управляващия ключ.
  Видимо разкъсване от разединител или демонтиране на тоководещ елемент от веригата.

## Slide 9: Изпразнете заредените елементи
Съхранената енергия трябва да се изпразни преди започване на работа.
  Изпразнете към земя и между фази всички капацитивни елементи.
  Разредете всички кондензатори и дълги кабелни линии.

## Slide 10: Има ли напрежение?
Уверете се, че липсва напрежение:
  Проверете всички съоръжения дали не могат да се само включат;
  С помощта на уреди проверете на наличие на напрежение.

## Slide 11: Проверете уреда, с който ще работите
Проверете указателя на напрежение на място, където знаете, че има напрежение дали показва преди и след проверка за наличие, за да сте сигурен, че при съхранението и транспортирането му уредът е изправен.

## Slide 12: Преди подаване на напрежение
  Визуално проверете, че всички инструменти, материали, заземители и др. са отстранени от участъка, на който ще подавате напрежение.
  Предупредете екипа, че ще подадете напрежение.
  Всички блокировки и табели трябва да се премахнат от човека, който ги е поставил.
  Проверете дали всички членове на бригадата са отстранени от участъка.

## Slide 13: Работа под напрежение
  Хората, които работят със съоръжения под напрежение трябва да са запознати с опасностите и с техническите особености, да използват средствата предвидени за лична защита, както и предвидените за целта изолиращи материали и инструменти.

## Slide 14: Работа с ел. вериги под напрежение
  Изолирайте зоната от всякакво движение на хора и превозни средства.
  Поставете знаци и прегради.
  Ако е необходимо поставете наблюдаващ.
  Използвайте изолирани инструменти, изолационни килимчета и поставки.
  Използвайте изолационни прегради, за да изолирате от работното място в близост до съоръжения под напрежение.

## Slide 15: Проводими материали
С проводимите материали и съоръжения трябва да се работи така, че да се избегне доближаването и допирането им до открити тоководещи части под напрежение.

## Slide 16: Проводими дрехи и аксесоари
Свалете всички проводими украшения и дрехи като верижка на часовници, гривни, обици, гердани, дрехи с метални нишки и др. при работа с ел. съоръжения под напрежение.

## Slide 17: Преносими ел. инструменти
С преносимите уреди трябва така да се работи внимателно така, че да не се нарушава тяхната цялост.
Не трябва да се използва захранващия кабел за повдигане и спускане на уреда.
Гъвкавия захранващ кабел трябва да се предпазва от нараняване.

## Slide 18: Визуална проверка
Подвижния кабел и щепселното съединение трябва да се проверят ежемесечно и преди започване на работа за следните дефекти:
  Разхлабени части;
  Деформирани или липсващи части;
  Повреден щепсел;
  Доказана вътрешна повреда.

## Slide 19: Извеждане от употреба
Ако има дефект или доказателство, че уредът е повреден:
  Незабавно уведоми своя шеф;
  Изведи го от употреба;
  Уведоми своите колеги за дефекта.

## Slide 20: Включване към контакта
Осигурете чисти и сухи
ръце, кабел, щепсел и
контакт преди да
присъедините преносимия
уред към захранващата
мрежа.

## Slide 21: Стълби
  Преносимите стълби трябва да имат край
  изпълнен от изолационен материал, ако
  ще се използват в близост до
  съоръжения под напрежение.
  Осигурете минимално разстояние
  между стълбата и откритите
  тоководещи части от поне 50 см.

## Slide 22: Проверка на инструментите
  Проверете визуално инструментите, кабелите, връзките и др. за външни дефекти преди започване на работа.
  Ако забележите повреди, отстранете ги от работния участък.

## Slide 23: Обхват на уредите
  Да се подбере подходящ параметър и обхват съобразен с предстоящото измерване.
  Да е съобразен със средата, в която ще се използва.

## Slide 24: Лична защитна екипировка
Работниците, изпълняващи дейности в среда, където е възможно да попаднат под напрежение трябва да са екипирани с лични защитни средства, уреди и приспособления.

## Slide 25: Още за личните предпазни средства
Използвай, съхранявай и поддържай ЛПС в добър вид, съобразен с изискванията на завода производител.
Носи непроводима каска навсякъде, където има опасност от електрически удар или изгаряния от контакт със съоръжения под напрежение.
Носи защитни очила или маска, в зони където може да възникне електрическа искра или разряд.

## Slide 26: Проверка на ЛЗС
ЛЗС не трябва да се използват при следните дефекти:
  Отвори, пукнатини, разкъсвания и други наранявания.
  Ако им е изтекъл срокът на годност от последната проверка в оторизирана лаборатория.

## Slide 27: Проверка на ЛЗС
  ЛЗС не трябва да се използват ако:
  Имат структурни промени: подутини, омекване, втвърдяване, лепкавост, загуба на еластичност и др. изменения.
  Ако са замърсени или захабени.
  При други дефекти или загуба на изолационните свойства.
  Не използвайте дефектни ЛЗС!

## Slide 28: Тестване на ЛЗС
  Диелектрични ръкавици.
      На 6 месеца
  Фазоуказателни щанги.
      На 12 месеца
  Изолационни щанги.
      На 24 месеца
  Диелектрични боти.
      На 36 месеца
  Изолационни килимчета.
      При съмнение, че са с нарушена изолация

## Slide 29: Инструменти и приспособления
  Въжетата и аксесоарите използвани в близост до тоководещи части трябва да бъдат непроводими.
  Използвайте инструменти с изолирани дръжки при работа с ел. съоръжения.
  Подмяна на предпазители под напрежение се извършва само със специални приспособления, при изключен товар и липса на късо съединение във веригата.

## Slide 30: Безопасна работна зона
При работа със съоръжения, които са под напрежение трябва да си осигурите добра видимост.
  Не работете на съоръжения под напрежение, ако:
    Без добро осветление на участъка;
    Ако предмети или други съоръжения пречат на видимостта;
    Ако трябва да достигнеш до съоръжението без да имаш добра видимост.

## Slide 31: Предупреждение за другите членове на екипа
Използвай защитни прегради, за да ограничиш достъпа до съоръженията под напрежение.
Ако знаците, табелите и преградите не могат да гарантират безопасност, то поставете на опасния участък наблюдаващ, който да предупреждава членовете на бригадата.
Широко използвай предупредителни табели, надписи и символи за да гарантираш, че хората са предупредени.

## Slide 32: Опасна среда
Работата с преносими ръчни инструменти и гъвкави захранващи кабели в помещения с повишена влажност се счита за работа в опасна среда.

## Slide 33: Електрически системи
Блокировки
Само квалифициран персонал има право да премахва блокировките и то само за периода, в който трябва да се извърши определена работа.
При приключване на работата блокировките трябва да се възстановят в първоначалното си състояние.

## Slide 34: Електрически системи
Включване на съоръжението под напрежение след изключване.
Преди да се провери каква е причината за изключването е забранено да се включва ръчно от място разединител или да се подменят предпазители под напрежение.

## Slide 35: Защита от късо съединение
Забранено е да се използват съоръжения без да е включена защита от късо съединение.

## Slide 36: Система на маркиране
Електрическите съоръжения не трябва да се използват без на тях да е отбелязано името на производителя, търговската марка или друг пояснителен надпис.
Допълнително на апарата трябва да е посочено работното напрежение, ток, мощност и др. технически данни.

## Slide 37: Надписи на апарати
  На всеки апарат трябва ясно и
  еднозначно да е написано кое
  съоръжение защитава или
  управлява, както и предназначението
  му и как е отбелязан в
  електрическата схема.

## Slide 38: Това е твое задължение
Да си запознат с опасностите при работа с електрическо напрежение.
Да познаваш съоръженията.
Да работиш безопасно.
Да проверяваш ЛЗС преди всяка употреба.
Да не работиш по съоръжения под напрежение без разрешение.