## Slide 1: Поражения на ел. съоръжения от пренапрежение

## Slide 2: 1.Описание на проблема на НР Баниска.
Вследствие на гръмотевична буря отказва да отговаря обектът;
НР Баниска е важен елемент от цялостоно управление на ВГ Баниска, която има 3 подема и водоснабдява редица населени места;
При посещението на обекта имаше следните поражения:
Аварирала антена на радиотелефона – глава и кабел;
Повреда в терминалната станция;
Изгорял нивомер;
Изгорял радиотелефон;
Поражения в междинните релета в ел.табло – диспечеризация.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
От характера на пораженията стигнахме до извода,че има пряко поражение върху антената – най-високата точка в близост до обекта.
От антената по кабела вълната е влязла в радиотелефона, терминалната станция и е стигнала до нивомера.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Преработихме антената, като най-високата й част използвахме за гръмоотвод, а по-надолу спуснахме антените.
Подобрихме заземлението на мачтата за антените и ел. таблата, като използвахме и естествен заземител – водопроводна тръба.
Монтирахме катоден отводител за ниско напрежение на входа на ел.таблото.
Променихме типа на нивомера с по-устойчив на пренапрежение и ремонтопригоден.
Монтирахме защита между нивомера и свързващото табло.
Заземихме корпуса на токоизправителя и радиостанцията.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти е имало сериозни поражения от пренапрежения –Николово2, І-ви подем, Ср.кула, Батин, Божичен,Топчии и др.
Пожар в ел. подстанция І-ви подем следствие пряко попадение на гръмотевица и лошо състояние на гръмозащитната уредба.
Жертва на гръмотевици са ставали:
ел. апарати, кабели, силови трансформатори,
статори на ел. мотори, КиПиА съоръжения,
компютърна техника и др.
Най-уязвими са нисковолтовите съоръжения, защото при тях разстоянията са малки поради стремеж към миниатюризация и пробивите са по-вероятни.

## Slide 6: 5.Изводи
Пренапреженията са много опасен противник за нормалната експлоатация на ел. съоръженията.
Борбата с тях е трудна и скъпо струваща.
При изграждане на нови съоръжения и при реконструкцията и модернизацията на съществуващите задължително трябва да има раздел за гръмозащита.
Всяко подценяване на проблема на по-късен етап ни създава много сериозни проблеми.

## Slide 7: 6.Препоръки
За всяка сграда и антена да се изгради надеждна гръмозащита чрез пилони, мрежи и по-добри хромникелови заземители.
Да се осигури защита от пренапрежения на всички нива на напрежение:
СН 20 Кв катодни защити и искрища;
НН – катодни защити, защита при отпадане на напрежението, изравняване на потенциалите и заземяване.
Галванично разделяне на нисковолтовите съоръжения – трансформатори, оптронни групи и др.
Монтиране на допълнителни защити за кабелните линии – искрища и реглети, разрядници и токоограничители.