Инструкция

за работа с измерител на параметрите на електрическа енергия iEM3255

| 1.Описание на уреда | Измерителят на ел. енергия е уред за набиране на информация за управление на ел. енергията. Той извежда на екрана си множество енергийни параметри. Дава възможност и за дистанционно предаване на тези данни към диспечерска система по протокол Modbus. Има светодиодна индикация и бутони за настройка и навигация през различните менюта и екрани. 2.Схеми на свързване |
| --- | --- |

Да се спазват началата и краищата на ТИТ и НИТ и съответствието на фазите и фазовия ред.

3.Извеждане на следната информация с помощта на светодиодите:

| Екрана и двата двуцветни диода показват текущия статус на устройството | 500 or 5000 мигане за kWh Жълт светодиод |
| --- | --- |
| Зелен светодиод |  | Описание |
| OFF | OFF | Off |
| ON | ON (1s) след OFF | On, без броене |
| ON | Мигане | On, с броене |
| OFF | ON | Грешка , спряно броене |
| Мигане | Мигане | Неизправност с броене |

4. Възможности на настройка на различни параметри:

Задаване на схема на свързване 3PH4W /за трифазно ел. захранване с 3 токови трансформатори/; Коефициенти на токовите и напреженовите трансформатори; Мрежова честота; Дата; Час; До 4 бр. Тарифи; Аларма при претоварване по мощност; Цифров изход; Цифров вход; Комуникация; Контраст на екрана; Парола за достъп до настройки 0010 и Ресет.

5.Параметри, които могат да се извеждат на екрана при различните устройства:

Общо закупена активна ел.енергия; Общо продадена активна ел. енергия; Общо закупена реактивна ел.енергия; Общо продадена реактивна ел.енергия; Закупена активна ел.енергия за период; Закупена реактивна ел.енергия за период; Закупена активна ел.енергия по тарифи; Средно ниво на напрежението;

Токове по фази; Активна мощност (kW); Реактивна мощност (kVAR); Пълна мощност (kVA); Фактор на мощността; Честота и Време на работа.

6. Допълнителни функции на iEM 3255

|  | Изчисления в четирите квадранта на измерване | Определяне на размера и характера на консумираната ел. енергия-активна или реактивна | Приложение в производството на ел. енергия от възобновяеми източници |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление на до 4 тарифи | Измерване на активна,реактивна и пълна мощност | Управление на енергията и ефективно компенсация на реактивна енергия |
|  | Цифров вход със съхранение на стойност | Събиране на импулси от други уреди – вода, газ и др. Показване на статус от други събития – отворена врата, статус на и др. Може да се използва и като дистанционен ресет на тарифа | Съхранение на събития; Измерване от външни устройства с импулсен изход |
|  | Алармено събитие при претоварване по мощност | Сигнализация за претоварване преди защитата да е задействала | Клиента трябва да ограничи консумацията или ще последва изключване |

| 7.Електрически характеристики |  |  | Стойност | Устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрежение | U |  | 3x100/173 V AC...3x277/480 V AC (±20% 50/60Hz) | iEM31•• / iEM32•• |
| Ток | In |  | 5 A, устойчивост на 10 A непрекъснато | iEM32•• |
|  | Imax |  | 63 A | iEM31•• |
| Собствена консумация |  |  | < 10 VA | iEM31•• / iEM32•• |
| Изходящо реле | Напрежение |  | 5...40 V DC | iEM3155 / iEM3255 |
|  | Ток |  | 50 mA | iEM3155 / iEM3255 |
|  | Съпротивление на изхода |  | 0.1...50 Ohm | iEM3155 / iEM3255 |
| Оптичен изход за дистанционно отчитане | Пулс на kWh |  | Възможност за настройка | iEM3110 / iEM3210 |
|  | Напрежение |  | 5...30 V DC | iEM3110 / iEM3210 |
|  | Ток |  | 1...15 mA | iEM3110 / iEM3210 |
|  | Ширина на импулса |  | Настройваем, минимална ширина- 50 ms | iEM3110 / iEM3210 |
|  | Стандарт |  | IEC 62053-31 съвместим с (S0 формат на изхода) | iEM3110 / iEM3210 |
| Оптичен вход | Максимално | Напреж. | 40 V DC | iEM3155 / iEM3255 |
|  |  | Ток | 4 mA товар | iEM3155 / iEM3255 |
|  | Напрежение при изкл. |  | 0...5 V DC | iEM3155 / iEM3255 |
|  | Напрежение при вкл. |  | 11...40 V DC | iEM3155 / iEM3255 |
|  | Стандарт |  | IEC61131-2 compatible (TYPE 1) | iEM3155 / iEM3255 |
| Вътрешен часовник | Кварцов | Грешка | < 2.5 s/ден при 25° C | iEM3115 / iEM3155 / iEM3215 / iEM3255 |
|  | Паметта е буферирана със супер кондензатор | Време за запазване на данните | > 3 дни при 25° C | iEM3115 / iEM3155 / iEM3215 / iEM3255 |

8.Устройство на измерителя

1 два цифрови входа за управление на тарифите;

2 един цифров изход;

3 комуникационен порт – протокол Modbus;

4 жълт индикатор за диагностика на комуникацията;

5 екран за измерване и настройка;

6 токови входове  (CTs 1 A and 5 A);

7 бутон   отмяна – връщане с една стъпка;

8 бутон   потвърждение ;

9 бутон  избор ;

10 мигащ жълт индикатор /използва се за проверка на точността/;

11 зелен индикатор – включено/изключено,грешка;

12 напреженови входове;

13 ухо за повдигане на капачето;

14 капаче.

Параметри на екрана:

1 Режим на настройка; 2 Стойност/Параметър; 3 Измерителна единица; 4 Отказ; 5 Потвърждение;          6 Избор; 7  Дата и час; 8 Използвана тарифа; 9 Функции и измервания

При натискане едновременно на бутони 4 и 5 се влиза в режим на настройка и се конфигурират параметрите на устройството.

Паролата за достъп е 0010 и се задава с бутоните 5 и 6.

В режим настройка се задават: дата и час; напрежение; коефициенти на трансформация; парола; Modbus адрес на измерителя.

С помощта на бутони 5 и 6 в режим измерване могат да се обходят всички измервани параметри.

Токовите вериги преминават последователно през измерителя и защитите.

По стойностите им може да се съди дали са изправни токовите и напреженовите вериги в уредбата и непряко да се съди за готовността на защитите за работа.

Устройството се свързва с контролер и данните му се визуализират в система СКАДА.

9.Анализ на неизправностите и възможни начини за справяне с тях

| Диагностика | iEM3100 / iEM3200 | iEM3110 / iEM3210 | iEM3115 / iEM3215 | iEM3150 / iEM3250 | iEM3155 / iEM3255 | Описание | Възможно решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | √ | √ | √ | √ | √ | Дисплея не свети | Настрой яркостта на екрана |
| – | √ | √ | √ | √ | √ | При натискане на бутон няма реакция | Рестартирай устройството |
| 101, 102 | √ | √ | √ | √ | √ | Прекъснато измерване поради вътрешна грешка.Общата консумация на ел.енергия може да се види чрез ресет. | Влез в режим настройки и направи ресет на устройството |
| 201 | √ | √ | √ | √ | √ | Несъответствие между зададената и измерената честота | Настрой честотата съобразно мрежовата честота |
| 202 | √ | √ | √ | √ | √ | Несъответствие между зададената и изпълнената схема на свързване | Задайте правилната схема на свързване |
| 203 | √ | √ | √ | √ | √ | Обърнат фазов ред | Променете фазовия ред |
| Диагностика | iEM3100 / iEM3200 | iEM3110 / iEM3210 | iEM3115 / iEM3215 | iEM3150 / iEM3250 | iEM3155 / iEM3255 | Описание | Възможно решение |
| 204 | √ | √ | √ | √ | – | Грешка при измерване на ел.енергията поради неправилно свързване на токове и напрежения | Свържете правилно токове и напрежения,съгласно схемата на устройството |
| 205 | – | √ | √ | – | √ | Датата и часа са грешни поради ресет на системата | Настройте дата и час |
| 206 | – | √ | – | – | √ | Липса на импулси поради по-висока скорост на импулсния изход | Задайте правилни параметри за импулсния изход |
| 207 | – | – | √ | – | √ | Неправилно действие на вътрешния часовник | Рестартирайте устройството |

Забележка: Ако информацията, която търсите не е изложена в настоящата инструкция, моля обърнете се към заводската инструкция на устройството.

26.11.2016 год.