## Slide 1: Оптимизиране на помпените системи
Дон Касада САЩ
Гунар Ховстадиус
ITT Fluid Technology

## Slide 2: Какво представлява една помпена система?
Помпената система обхваща всички тръби, арматури, фитинги преди и след помпата, както и моторното задвижване и самата помпа.
В системата може да работят няколко помпени агрегати самостоятелно или в паралел.
Помпените системи могат да имат статично налягане или ако са циркулационни да имат само загуби от триене.

## Slide 3: Първо нека да видим общата картина как енергията се преобразува в системата.
Ел. захранване
Трансформатор
Прекъсвач
Мотор
Инвертор
Куплунг
Помпа
Водоснабдяване
Крайна цел
Във всеки етап губим част от енергията. Целта е да повишим ефективността на всеки етап, или да подадем необходимата вода с възможно най-малко енергия.

## Slide 4: Специфична енергия Es
= кпд мотор
= кпд помпа
m
h
Es =
fHS
r
g
m
h
H
S
= Плътност на флуида
= Грав. константа
= Статично налягане
= Хидравл. системен фактор
r
fHS
H
S
g
=
Pel x време
Изпомпен дебит
p
h
p
h

## Slide 5: Преглед на загубите при различните етапи
Ел. снабдяване – не можем да влияем
Трансформатор – с кпд над 90’s %)
Прекъсвачи – пренебрежими загуби
Инвертор – ще се обсъди по-късно
Мотор - ще се обсъди по-късно
Куплунг - пренебрежими загуби
Помпа - ще се обсъди по-късно
Система - ще се обсъди по-късно
Крайна цел - ще се обсъди по-късно

## Slide 6: Осъзнаване на крайната цел
Ел. разпределение
Трансформатор
Прекъсвачи
Мотор
Инвертор
Куплунг
Помпа
Система
Крайна цел
Максимализиране на общата ефективност.

## Slide 7: Важно е да се знае крайната цел, която преследваме, за да оптимизираме системата
Осъзнаване защо съществува системата
Ясно определен критерии какво е необходимо
Разбиране какво може да се промени и кое не е допустимо да се променя

## Slide 8: Изисквания за проектиране на една система
Крива на консумацията във времето
Q-H характеристика на системата
Избор на ПА и други съоръжения

## Slide 9
0
1000
2000
3000
0
2000
4000
6000
8000
10000
Време, часове
Дебит,м3/ч
Дебит на системата в годишен план

## Slide 10: Познания за водоснабдителната система
Electric utility
feeder
Transformer
Motor breaker/
starter
Motor
Adjustable
speed drive
(electrical)
Coupling
Pump
Система
Ultimate
goal
Максимална обща ефективност

## Slide 11: Системните криви се състоят от два основни компонента – статично налягане и загуби от триене
120
80
40
0
Налягане, м
5000
4000
3000
2000
1000
0
Дебит,м3/ч
Статично
Триене
Общо
Notes: Technically speaking, and depending on where you draw the boundary for the system, there may also be a velocity head component (such as if point one in your system is inside a tank and point two is in the pipeline somewhere). But practically speaking, the velocity head component in most systems is either zero or negligibly small, since the friction losses from pipe and fittings is normally many velocity heads.

## Slide 12: Хидравличен системен фактор
Това е съотношението на статичния напор към общия напор
Напор
Дебит
Общ
Загуби
Статичен напор
Системна крива
HS
f
fHS
HS
HS + HF
=

## Slide 13: Кой са източниците на триене в системата?
Повърхността на тръбите
Кранове и клапи
Колена
Тетки
Намалители/Разширители
Връзки
Вливане в резервоари
(С други думи всичко през което преминава флуида, както и самия флуид сам по себе си.)

## Slide 14: Оперативните разходи се влияят както от вида, така и от размера на избраните компоненти

## Slide 15: Годишни разходи от триене за 100 м тръба
Дадено: 80% е кпд на ПА, а цената на ел. енергията
е 0,16 лв/kWh
5000
4000
3000
2000
1000
0
Год.разходи, лв.
5000
4000
3000
2000
1000
0
Дебит,м3/ч
12"
14"
16"
Notes: The graphical data shown is based on continuous operation, with electricity cost assumed to be 10 ¢/kWh.

## Slide 16: Загубите от триене трябва да се изразят в оперативни разходи
12” тръба, 100 м дължина,0,16лв/kWh, отворени СК,
80% кпд на ПА
Дадено:
1000
800
600
400
200
0
Год.разходи,лв.
2500
2000
1500
1000
500
0
Дебит,м3/ч)
Шибърен кран
Кран бътерфлай
Сферичен кран

## Slide 17: Влиянието на помпите
Electric utility
feeder
Transformer
Motor breaker/
starter
Motor
Adjustable
speed drive
(electrical)
Coupling
Помпи
Fluid
system
Ultimate
goal
Максимална обща ефективност

## Slide 18: Данните от табелата на помпата се отнасят до една работна точка
200
150
100
50
0
Налягане, м
5000
4000
3000
2000
1000
0
Дебит,м3/ч
Работна точка:
3190 м3/ч, 97 м
Q-H характеристика
Notes: This type of curve, which shows the total head developed by the pump as a function of flow rate is commonly called a pump head/capacity curve, or H/Q curve.
Other attributes of pump performance, such as brake horsepower, efficiency, and net positive suction head vs. flow rate are also commonly plotted. We will look at some of those later.
Just for interest, if the speed at which this pump curve was developed was 1185 rpm, what is the pump's specific speed?
Ns = 1185 • (3190)0.5
(97)0.75
= 2165
(This particular pump is used in waste water treatment service, by the way).

## Slide 19: Как да разберем в коя точка от кривата работи нашата помпа?
100
90
80
70
60
50
40
30
Напор, м
5000
4000
3000
2000
1000
0
Дебит,м3/ч
Работна точка на ПА спрямо водопровода
Q-H водопровод
Q-H характеристика на ПА
Зав. точка
Notes: Here we have plotted both the pump head and the system head curve on the same graph. Recall that the system curve was based on 1000 feet of 12-inch piping, with two elbows, a check valve, and a gate valve, and an elevation increase of 50 feet.
The point at which the pump and system curve intersect will be the point at which the system operates.
Question: What would the system curve look like if the pipe was 16-inch instead of 12-inch? Or what if the tank was 30 feet instead of 50 feet above the pump? We'll answer those questions shortly.

## Slide 20: На една диаграма са представени кривите на кпд, мощността и напора спрямо дебите на ПА
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Напор,мощност,кпд %
5000
4000
3000
2000
1000
0
Дебит,м3/ч
водопровод
напор
мощност
кпд
Раб. точка
BEP
Notes: The brake horsepower and pump efficiency curves have been added to the previously displayed pump and system head curves.
The point labeled as BEP is at the pump's Best Efficiency Point. Note that the operating point is between 85 and 90% of BEP flow, and at this flow rate, the pump efficiency is around 85%. At the BEP flow rate, the efficiency is almost 88%. Using the Hydraulics Institute efficiency prediction method paper mentioned above, that's right on the mark for the style, size, and specific speed of this pump.
For this particular pump, the power required is relatively flat with flow rate (power vs. flow shapes are also generally characteristic of the pump specific speed); the minimum power is about 80% of the maximum. Note that the pump efficiency drops steadily, and at 50% of BEP flow (about 1700 gpm) it is only about 62%.

## Slide 21: Ако използваме тръби с по-голям диаметър ще се промени работната точка
100
90
80
70
60
50
40
30
Напор, м
5000
4000
3000
2000
1000
0
Дебит,м3/ч
Водопровод 12”
Водопровод 16”
Notes: By replacing the 12" pipe with 16" pipe, the elevation head isn't affected at all, but the frictional component of the system performance curve is significantly reduced and the shape is generally flattened. As a result, the flow rate in the system would increase by around 500 gpm, provided no other actions were taken.

## Slide 22
Характеристики на центробежна помпа
с честотен регулатор
FLYGT C 3531
30-60 HZ (295-590 RPM)

## Slide 23: Специфична енергия при три различни помпени системи
Притваряне на СК
Честотно регулиране
Скорост/Дебит
Без статично налягане
85% Статично налягане
50% статично налягане
Скорост/Дебит
Скорост/Дебит
Регулиране пуск/стоп

## Slide 24: Да обърнем внимание на електрическата част на системата
Electric utility
feeder
Transformer
Motor breaker/
starter
Мотор
Adjustable
speed drive
(electrical)
Coupling
Pump
Fluid
system
Максимална пълна ефективност
Ultimate
goal

## Slide 25: Криви с кпд на моторите Зависят от типа и размера на мотора
100
90
80
70
60
50
Кпд (%)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Натоварване
Работна мощност
3
5
7.5
10
25
50
100
125
200
за 7.5
за 100

## Slide 26: Честотен регулатор
Electric utility
feeder
Transformer
Motor breaker/
starter
Motor
Честотен регулатор
Coupling
Pump
Fluid
system
Ultimate
goal
Максимална пълна ефективност

## Slide 27: Ефективността на инвертора зависи от работната скорост на задвижването
100
90
80
70
60
Кпд (%)
125
100
75
50
скорост (% от номиналната)
Кпд на инвертора в зависимост от скоростта
Notes: Inverter efficiency is not constant. At the lower end of the speed range, the efficiency loss may be significant. Of course at the lower speeds, the pump load would be drastically reduced.
It should be noted that downrating of the motor may be necessary, depending on the motor and variable speed drive design. Also note that application of variable speed drives should only be done with motors that are inverter duty rated. That may not be the case with pre-existing motor installations.

## Slide 28: Оценка ефективността на системата
Приемлива ли е ефективността на системата?
Има ли системата статично налягане, какъв е размера на загубите от триене!

## Slide 29: Преоценка на помпената система
Брой помпи
Размер на помпите
Честотен инвертор
Диаметър на тръбите
Избор на други съоръжения

## Slide 30: След като системата е въведена в експлоатация е необходимо да се сравнят работните характеристики с теоретичните.

## Slide 31: Обобщение
Най-съществените загуби са в помпата и тръбната част, а не в електрическата част
Честотното управление може съществено да намали загубите в тръбната част
Внимавайте при мероприятия с частично подобрение
Изчислете специфичния разход и го сравнете с идеалния