Правила за измерване на основните параметри на помпените системи

І. Електрически параметри.

Основните електрически параметри на ПА са:

Tок; Hапрежение и COS(f).

Чрез тях изчисляваме електрическата активна и реактивна мощност, която консумира ел. двигателя, коефициента на натоварване, коефициента на несиметрия на напрежението и отклонението на фактора на мощността спрямо номиналния COS(f).

Напрежението и COS(f) може да се измерят с помощта на електромера за търговско мерене тип МРS при работещ ПА.

В някой от обектите на входа на ел. таблото е монтиран волтметър с превключвател, чрез който могат да се обхождат и замерват фазните и линейните напрежения.

Ако на обекта липсват подобни апарати напрежениета и COS(f) се измерват с преносими уреди.

Измерванията може да се провеждат от 1 лице с минимум трета квалификационна група по ел. безопасност за мрежи до 1000 в.

- Измерване на ток.

  - Токът на ел. двигателя се с помощта на преносими ампер-клещи.

  - Уредът трябва да е изправен, без видими повреди следствие съхранението и транспорта.

  - Изберете подходящия обхват на измерителните клещи;

  - Проверете дали челюстите на клещите са затворени напълно;

  - Измерете трите фази и вземете средната стойност Iav за изчисленията;

  - При бърза промяна в тока вземете средната стойност. Направите три замервания и изчислете средната стойност.

  - Мерете тока само на мотора. Ако има включени във веригата кондензаторни батерии – общия ток обикновено е по-малък от тока на мотора и  това може да доведе до заблуждение ;

  - Спазвайте правилата по безопасност на труда – използвайте диелектрични ръкавици при меренето и  не се доближавайте прекалено до открити тоководещи части.

- Измерване на напрежение.

  - Напрежението на ел. захранването се измерва с помощта на преносими волтметър или комбиниран уред.

  - Уредът трябва да е изправен, без видими повреди следствие съхранението и транспорта.

  - Изберете подходящия обхват и характера на измерваното напрежение – право или променливо;

  - Проверете дали свързващите проводници са с добра изолация и накрайниците са здраво закрепени;

  - Измерете трите фази и вземете средната стойност за изчисленията Uav; Малък дебаланс в напреженията води до по-голям дебаланс в токовете. Например дебаланс от 1 % в напреженията води до 7 %  дебаланс в токовете.

  - Мерете напрежението при работещ ПА;

  - Спазвайте правилата по безопасност на труда. Циферблатът на уреда трябва да позволява отчитането му без опасно доближаване до открити тоководещи части;

  - При измерване на фазно напрежение първо присъединете накрайника към нулевата шина и после докоснете фазовата клема. При разкачане действайте в обратната последователност.

  - За закрепване на проводника към нулевата шина, използвайте “крокодил”, за да не ви е заета едната ръка с придържане на проводника.

- Измерване на фактора на мощността cos(f).

  - Сos(f) се измерва с помощта на преносим cos(f)мер;

  - Уредът трябва да е изправен, без видими повреди следствие съхранението и транспорта;

  - Изберете характера на измервания cos(f) – индуктивен или капацитивен;

  - Проверете дали свързващите проводници са с добра изолация и накрайниците са здраво закрепени;

  - Измерете трите фази и вземете средната стойност за изчисленията;

  - При измерването трябва да се спазва правилото да се мери тока и напрежението на една и съща фаза.

  - Спазвайте правилата по безопасност на труда . Циферблатът на уреда трябва да позволява отчитането му без опасно доближаване до открити тоководещи части;

  - При измерване на фазно напрежение първо присъединете накрайника към нулевата шина и после докоснете фазовата клема. При разкачане действайте в обратната последователност.

  - За закрепване на проводника към нулевата шина, използвайте “крокодил”, за да не ви е заета едната ръка с придържане на проводника.

  - При липса на cos(f)мер за попълване на протокола може да използвате номиналния cos(f) на ел. двигателя. Обикновено, ако моторът е натоварен над 60 % и е в добро техническо състояние cos(f) измерен е близък до cos(f) номинален.

ІІ. Хидравлични параметри.

- Измерване на дебит.

Дебитът се измерва с разходомер или водомер.

Съвременните разходомери показват моментния дебит в л/сек; м3/ч и др.

При отчитане на дебита с водомер се засича с хронометър времето за завъртане на 1 оборот на стрелката и в зависимост от константата на водомера, водното количество в литри се дели на времето в сек.

Възможни грешки при измерване на дебита с разходомер/водомер:

  - Уредът може да е износен и да не показва точно. Тези уреди са трудни за тариране на място, а демонтажът и проверката са скъпи и трудно изпълними. Обикновено работят с години без да се тарират.

  - Уредът е монтиран на неподходящо място. За да се спазят условията за монтаж – гладки участъци преди и след уреда е необходимо да се направят допълнителни разходи за по-големи помещения или шахти. Понякога тези разходи се спестяват за сметка на точността на измерване.

  - Грешка поради неизправни обратни клапи на паралелно

включените ПА. Част от подадената вода от работещия ПА2 не се отчита на водомера, защото се връща през неизправната клапа на ПА1 в черпателния резервоар.

ЧР

1

2

В

Измерване на дебита, когато липсва водомер.

  - Използване на Q-H характеристиката на ПА. Измерваме Н и от там съдим за Q.

При това приемаме, че П не е износена; върти се със скоростта посочена на табелата на П и сме измерили точно Н.

  - Измерване по промяна в нивото на напорния резервоар за определено време. Делим обема на времето и получаваме моментния дебит.

  - Измерваме нивото на водата протичаща през специално сечение.

- Измерване на налягане.

  - Добре е да се мери с преносим манометър/М/. Постоянно

включените М обикновено са неточни. СК с изпразнител служи за монтаж на М и за защита от флуктуации на налягането.

Първо затваряме СК напълно и след това леко го отваряме, докато стрелката на М се отклони надясно.

Добре е ако използваме малък иглен СК за тази цел.

Изпразнителят служи за изпразване на въздуха в тръбичката.

  - Налягането трябва да се мери на прав участък от тръбата – 2хD., за да се гарантира коректно показание. /Схема/.

  - За присъединяване на М към стандартен СК е необходим преход от цолова към милиметрова резба.

  - При присъединяването да се ползват кълчища или тефлонова лента, за да се гарантира херметичност на връзката.

  - Най-добре е налягането на П да се мери непосредствено до П, за да не оказват влияние на показанията загубите в арматури и фасонни части.

  - Добре е след точката на мерене да има СК, който може да притваряме при изпитание на П.

П

М

  - Да се внимава да няма изтичане на вода от тръбичката, която води до М – например за охлаждане на лагерите на П. Това би понижило показанията на М.

- Изисквания при измерване на налягането/вакуума.

- в

П

- в

М

М

В			       2D		4Dmin

В

2D

4Dmin

- Точките за замерване трябва да са разположени на прави тръбни участъци на смукателния и нагнетателния водопроводи, за да се избегнат грешки предизвикани от завихряне на флуида.

- За кота на замерването се смята средата на манометъра.

- Добре е между уреда и замерваната точка да се монтира успокоител на пулсации, с цел избягване на колебливото движение на стрелката на уреда.

Целта е да може бързо и точно да се замерят вакуума и налягането на П.

ВНИМАНИЕ: Ако подложим манометъра на манометрично налягане, което надхвърля обхвата на уреда той ще се повреди.

- Измерване на вакуум.

Измерването се извършва с преносим вакуумметър с обхват от 0 до –1 атм.

Първо затваряме СК преди уреда напълно и след като пуснем ПА и той заработи нормално леко отваряме СК, докато стрелката на V се отклони наляво. Добре е ако използваме малък иглен СК за тази цел.

За кота на замерването се смята точката където е присъединена тръбичката, която захранва уреда към смукателния водопровод.

Това е така, защото в тази тръбичка има въздух и той не влияе на показанията на уреда.

ВНИМАНИЕ: Ако подложим вакууммера на манометрично налягане, а не на под налягане /вакуум/ той ще се повреди.

Необходимо е да внимаваме при измерването да не повредим уреда.

ІІІ. Геодезични параметри.

За пълния анализ работата на помпената система е необходимо да се замерят:

- Кота на манометъра.

С рулетка се замерва разстоянието от ос помпа до средата на манометъра.

В протокола се нанася котата на манометъра, като за база се използва предварително известната кота ос помпа. Точността на измерването е до сантиметър.

- Кота динамично водно ниво в черпателния резервоар.

След 15 минути непрекъсната работа на ПА се замерва динамичното ниво на черпателния резервоар.

В протокола се нанася котата на водното ниво, като за база се използва предварително известната кота ос помпа. Точността на измерването е до сантиметър.

При разстояние между ПА и ЧР за база от страна на ПС може да се използва точка, която е на известна кота спрямо кота ос помпа.

Тази кота може да се пренесе към точка в близост до ЧР с помощта на опънат канап и нивелир, който се поставя в средата между двете крайни точки.

След това се измерва разликата в котите между водното ниво на ЧР и точката в близост до ЧР и се изчислява общата разлика между кота ос помпа и водното ниво.

Нивелир

канап

Δ Н

ЧР

ДВН

ІV. Попълване на типов протокол за оценка ефективността на помпена система.

След измерване на електрическите, хидравличните и геодезичните параметри на помпената система – помпа водопроводи се попълва типов протокол.

Данните от типовия протокол се обработват от програмата за анализ работата на помпената система на EXCEL.

Тестване на помпите

Цел: Да се оцени ефективността на ПА и текущите разходи при условията на теста.

Може да се направи оценка и на водоизточника.

Замерват се: Входящо и изходящо налягане, дебит на П и консумирана ел. енергия, както и нивата във водоизточника.

Редовните замервания изпреварват отказите на ПА.

Ако ПА се захранва от водоизточник – преди замерването, тя трябва да работи 30 минути, за да се стабилизира динамичното водно ниво.

За целта трябва да се осигури свободен обем, в който да се прехвърли водата по време на теста.

Необходими са данни за ПА и данни за системата – годишно брой работни часове; лв/КWh; необходим дебит; необходим напор; работна точка.

Замерва се и статичното водно ниво при неработещ ПА.

Когато П работи в променливи условия е необходимо да замерим няколко точки от работната характеристика на ПА чрез притваряне на СК на напорния водопровод.

Как да използваме данните от теста?

- Трябва да разполагаме със заводските характеристики.

- Да сравним заснетите данни със заводските и данните от предходни замервания.

По време на замерването П трябва да е в нормални работни условия.

Една П трябва да се замерва на /1 – 3 / годишен период  в зависимост от натоварването й през годината и условията при които работи.

П, която работи с чиста вода при постоянни условия може да се замерва на 2 – 3 години веднъж.

- Как да четем резултатите от теста?

  - Статично водно ниво, м					43;

  - Възстановено водно ниво, м	/след 15 мин/		45;

  - Понижение на водата, м /след 30 мин/			5;

  - Динамично водно ниво, м					48;

  - Изходящо налягане, м						75;

  - Общ напор, м							80;

  - Скорост на флуида, м/с						1.3;

  - Измерен дебит, л/с						55;

  - Специфичен коефициент на водоизточника, л/с/м	11;

  - Подадена вода за 24 часа, м3/ден				1600;

  - Консумирана ел. енергия, KWh/ден			1000;

  - Разходен коефициент, KWh/м3				0.63;

  - Разходен коефициент, лв/KWh				0,095;

  - Входяща мощност към мотора, KW			54;

  - % спрямо номиналната мощност, %			82;

  - Скорост на въртене на ПА, мин-1				2960;

  - Обща ефективност КПД, %					45,7;

Обяснения към данните от измерването:

- Възстановеното водно ниво се мери 15 минути след като ПА спре;

- Понижението е ДВН – СВН;

- Общия напор включва напора в смукателния водопровод, напора в напорния водопровод и корекция в зависимост от точките на измерване на налягането в напора и смукателя;

- Специфичния капацитет на водоизточника се изчислява като се раздели дебита на ПА на понижението  55 / 5 = 11 л/с/м.

Той зависи от конструкцията на кладенеца; условията на филтруване; водните стоежи и др.

В зависимост от този капацитет водоизточниците се делят на:

- Много добри					над 20 л/с/м;

- Добри						от 10 до  20 л/с/м;

- Средни						от 4 до  10 л/с/м;

- Слаби /проблемни/				под 4 л/с/м;

Ако има снижение на капацитета във времето – необходима е профилактика на водоизточника.

- % натоварване на мотора – измерената мощност/номиналната;

Добре е % да е между 80 и 105;

- Общ КПД – Изх. мощност/Замерена мощност;

В зависимост от общия КПД съдим за ефективността на системата:

- Много добър					над 60 %;

- Добър						от 50 до  60 %;

- Слаб						под 50 %;

Потопяемите ПА обикновено работят с 10 % по-нисък КПД спрямо стандартните.