## Sheet1
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ
І. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА ПОМПЕН АГРЕГАТ - ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА.
Име на обекта: | ІІ-ри подем | Зав.№ | 6290
Данни за помпения агрегат: |  |  | ПА № 2 | Dраб.кол. mm | 446
Помпа тип | Номинален напор, м | Номинален дебит, л/с | КПДном | NPSHr, м | Обороти, мин-1
ASP350C-355/4 | 50 | 550 | 0.85 | 5 | 1484
Мотор тип | Номинална мощност, КW | Номинален ток, А | КПДном. | Ном. напр., КV | COS(F)н
HGF355C | 355 | 41 | 0.95 | 6 | 0.85
ІІ. ИЗМЕРЕНИ ВЕЛИЧИНИ:
Параметрите на ПА се измерват след достигане на устойчива работа - минимум
5 минути след пуска на ПА .
Токът,напрежението и фактора на мощността се измерват в трите фази,като за
изчисленията се взема средната стойност.
Ток, A | Ток, A | Напр, КV | Напр, КV | СОS(F) | СОS(F)
Ia | 38.8 | Ua | 6.09 | СОS(F)a | 0.85
Ib | 39 | Ub | 6.01 | СОS(F)b | 0.85
Ic | 39.6 | Uc | 6.07 | СОS(F)c | 0.85
Iср | 39.1333 | Uср | 6.0567 | СОS(F)ср | 0.85
Дебит, М3/с | Напор, H1, М | Вакуум, V1 ,М | Ток, A | Напрежение, КV | СОS(F)ср.
0.58 | 54 | -4 | 39.1333 | 6.0567 | 0.85
ІІІ. ИЗЧИСЛЕНИ ВЕЛИЧИНИ:
H = H1+V1
Пълен напор,м |  |  |  | 50
P = 1.73*U*I*COS(F)
Консумирана мощност,КW |  |  |  | 348.5343
СРК = P/(Q*3600)
Среден разходен коефициент,KWh/m3 |  |  |  | 0.16692
КПДпа = (0.00272*H)/СРК
КПД на помпения агрегат |  |  |  | 0.81475
КПДп = КПДпа/КПДм
КПД на помпата |  |  |  | 0.85763
ІV. Сравнение на достигнатия КПД на помпата със заводския КПД.
Изчислен КПДп | Заводски КПДз | Различие %
0.85763 | 0.85 | 0.88973 |  | % = 100 - (КПДп/КПДз)*100
КПДпаизм | КПДпазав | Различие %
0.81475 | 0.8075 | 0.88973