Изчертаване на Q-H характеристиката на водопровод по две измервания

При замерване на Q-H по две точки може да се изчертае характеристиката на напорния водопровод.

Общия напор Н = Нстат + Ндин = Нстат + К*Q2 , където:

Н – Общ напор на системата ;

Нстат.  – Статичен напор на системата;

К – Коефициент на загубите в системата;

Q – Дебит на ПА;

При замерване на два различни дебите в системата се получава следното:

Н1 = Нстат + К * Q1 2	; Нстат  = Н1 - К * Q1 2 ;

Н2 = Нстат + К * Q2 2

Н1 – Н2 = K * (Q1 2  - Q2 2) ;

K = (H1 – H2)/( Q1 2  - Q2 2);

Нстат = Н1 - (H1 – H2)/( Q1 2  - Q2 2) * Q12 ;

H(Q) = Н1 - (H1 – H2)/( Q1 2  - Q2 2) * Q12  + (H1 – H2)/( Q1 2  - Q2 2) * Q2 ;

Това уравнение представя общия напор Н, като функция на измерените

Q1; Q2; H1; H2 и променливата Q.

Q1; Q2; H1; H2 могат да се замерят чрез:

- Две различни комбинации от ПА;

- С една помпа, но с променлива честота на въртене;

- С една помпа и с притваряне на СК, но с измерване на Н1; Н2 след СК.

Р			Q1;H1

ПА		СК						Q2;H2

В електронната таблица EXCEL Q-H е заложена зависимостта на Q;H и при въвеждане на данните от измерването се изчертава характеристиката на напорния водопровод.

Н

Нст.

Q