Техническо задание

за реконструкция на ел. частта на Раней  ПС Голям размер

Съществуващо положение:

Монтирани са 2 бр. ПА с потопяеми потопяеми помпени глави в кладенец  тип Раней. Мощността на ел. двигателите е съответно 400 KW и 200 KW.

Пуска на ПА се осъществява при затворен СК на напорния водопровод.

След стартиране на ПА ел. задвижката се отваря до 100 %.

При подаване на сигнал стоп на ПА първо се затваря СК и след това спира ПА с цел да се намали хидравличния удар.

Реконструкцията да включва следните видове работа:

- Обновяване на ел. апаратите;

- Подмяна на старите маломаслени прекъсвачи на ПА10 и ПА11 със сухи контактори за 6 КV.

- Подобряване на монтажа в ел. таблата за по-добра ремонтопригодност и визуализация на процесите;

- Изграждане на система взлом и извеждане на сигнала към ЦДП;

- Дублиране дистанционното прехвърляне на данни и управление по кабел и в GSM среда;

- Използване на контролер за управление на ПА с функция WEB Server за наблюдаване на работата на ПА от Интернет;

- Монтаж на многофункционални електронни защити на ПА /Sepam/ :

/Късо Съединение; Претоварване; Минимален товар;

Минимално; Максимално напрежение/. Дублирани с механична защита тип RSZ.

- Да се предвиди бутон тотален стоп между двете плочи в ранея и фасадата на табло автоматика.

- Гъвкава автоматика; Връзка с диспечерската система. Изпращане на SMS при аварийни режими.

- Промените да се направят съгласувано с обслужващия персонал.

Управление на ПА:

- Условия за пуск ПА :

  - Наличие на долно ниво в кладенеца;

  - Затворен СК с ел. задвижка;

  - Изправна защита на ПА;

  - Наличие на оперативно напрежение;

- Условия за стоп на ПА:

  - Сработила защита на ПА;

  - Липса на напрежение към ПА или към оперативната верига;

  - СК с ел. задвижка не е отворил в рамките на 40 секунди след пуска на ПА;

  - Изключила ел. защита на ел. задвижката към ПА;

  - Натиснат бутон стоп /тотален стоп/ .

Визуализация:

- Фасада на ел. табло автоматика :

Ампермер; Дебит; Ниво; Брояч на часове; Работно състояние ПА; Авария на ПА; Авария на ел. задвижка; Състояние на ел. задвижка /Отворила-Затворила/.

- Информационен панел – РДП:

Ампермер; Работно състояние ПА; Авария на ПА; Нива в кладенеца.

Колонка за управление:

Ампермер; Състояние на ел. задвижка /отворила-затворила/; Сработила защита на ПА; Готовност на ПА за пуск.

Звукова сигнализация в РДП І-ви подем:

- При изключване на ПА;

- При достигане на долно аварийно ниво;

- Аварийно изключване на ПА /защита или токов удар/.

Управление /ръчно/:

- Фасада на ел. табло автоматика – бутони пуск; стоп; Авариен стоп /действа на главен ММП 6 КV/; Ключ оперативно напрежение.

- Колонка управление /машинна зала/ – бутони пуск; стоп; Авариен стоп /действа на главен ММП 6 КV /; Ключ оперативно напрежение.

- Дистанционно /стоп ПА/ – по кабел от РДП и чрез GSM от оторизиран специалист.

Автоматично изключване на ПА при аварийно долно ниво в кладенец тип Раней.

Блокировка срещу съвместната работа на ПА10 и ПА11 .