Обновяване на помпените агрегати

- Осем грешки при обновяване на помпеното оборудване.

- Проста замяна.

Старият помпен агрегат се заменя с нов със същите характеристики.

Необходимо е да се провери дали няма промяна в условията на работа и да се подбере оптималния ПА.

- Не се има предвид развитието на технологиите през периода на

експлоатация на стария ПА. Например навлизането на честотното управление.

- Частично обновяване с цел по-малки разходи и съкратен срок за

изпълнение. Необходима е икономическа оценка.

Не винаги е най-добре да се подмени всичко, но при вземане на решение трябва да се има предвид:

  - Състоянието на отделните съоръжения;

  - Характеристиките им спрямо новите съоръжения;

  - Доколко ще отговарят на нуждите на експлоатацията.

- Пренебрегват се съображенията на поддръжката.

Системата трябва да е ремонт пригодна с необходимите СК за изолация и точки за замерване и обслужване.

Съоръженията да са разположени на удобни и достъпни места.

- Гъвкавост.

Възможност за отговор на промените в консумацията и нови изисквания към системата. Да се поемат неравномерностите и бъдещите промени.

- Проектът не е съобразен с цялостната картина.

Малкият проект се разглежда сам за себе си без да се има предвид какви други промени ще настъпят в системата като цяло и как ще влезе в взаимодействие с другите системи.

Необходимо е да се отговори на следните въпроси:

  - Ще има ли смисъл проекта в дългосрочен план?

  - Ще може ли да се адаптира като елемент от бъдещите проекти?

  - Дали е по-добре да ремонтираме ПА или е необходима пълна подмяна?

- Игнорира се работата при непълно натоварване.

Системата се оразмерява да посрещне максималната консумация, но през по-голямата част от времето консумацията е много по-малка и системата работи неефективно. Решенията е да се включат няколко по-малки ПА в паралел или да се управлява ПА с честотен регулатор.

- Необходимо е първо да се намали консумацията на вода и след това да се

подбират ПА.

Първо трябва да се предприемат мерки за снижаване на загубите на вода и след това да се изберат оптималните ПА.

В противен случай ПА може да се окажат преоразмерени.

II. Система за оценка на помпите PSAT.

- Защо обръщаме специално внимание на помпите?

  - Използват се широко във фирмата – 98 % от консумацията на

ел. енергия се дължи на ПА.

  - В помпените системи често има значителни резерви за подобрение –

КПД на ПА варира от 70% до 30 %.

- Потенциални резерви за икономия на ел. енергия:

  - Намаляване загубите на налягане в системата 		- /5-20/  %.

  - Правилен избор на ПА 						- /10-30/ %.

  - Снижение скоростта на въртене на ПА инвертор	- /10-50/ %.

  - Поддръжка		 						- / 1-  5/ %.

- Защо съществуват възможности за подобрение?

  - Липса на системен подход при проектирането.

  - Прекомерно презапасяване или неправилен подбор на ПА в резултат

на което ПА работи с нисък КПД.

  - Неправилен монтаж или експлоатация.

  - Лоша поддръжка.

  - Изискванията на системата са се променили във времето.

- Оразмеряване.

Песимиста: Чашата е празна наполовина.

Оптимиста: Чашата е пълна наполовина.

Инженера: Чашата е 2 пъти по-голяма от необходимото

- Избор на кандидати за оптимизация:

  - Големи ПА, които работят дълго време – висока консумация на

ел. енергия х. КWh/год.

  - Дали са подбрани правилно тези ПА?

Дали отговарят на изискванията на системата?

Има ли технологични проблеми – притворени СК; байпаси; кавитация?

  - Прави се извадка на перспективните ПА, които имат резерви и се

проучват възможностите за оптимизация.

- Основни замервания: Дебит; Напор; Вакуум; Мощност на мотора;

- Изчисление на КПД на ПА и сравнение със заводските параметри.

Оценка на възможностите за повишаване на КПД на ПА при правилен подбор.

- Анализ на характеристиките на ПА: Q-H; Q-; Q-P.

- Сравняват се вариантите подмяна на ПА и ремонт на ПА.

- Принцип на Парето за значимите малко на брой ПА

80 %

20 %

20 % от общия брой ПА консумират 80 % от цялата ел. енергия

III. Система за оценка на резервите за икономии на ел. енергия при ПА.

Преглед на всички ПА във фирмата

Стъпка 1

Големи ПА, които работят дълго – с консумация над 100 000 КWh/год.

Рядко използвани,  малки ПА

Надеждност

Стъпка 2

ПА работят с висок КПД

- Притворен СК;

- Байпасно регулиране;

- Кавитационен шум;

- ПА работещи с дебаланс > 20 %;

- ПА работещи паралелно без честа комутация.

IV. Оценка и действия.

| Проблем | Решение | Период за промяна | Период за изплащане |
| --- | --- | --- | --- |
| Ненужен ПА При непрекъсната работа на ПА в паралел единия от ПА е ненужен | Пуск/стоп ПА ръчно или автоматично | Седмица | До месеци |
| Променлива консумация | Честотно регулиране при големи загуби на напор Паралелна работа на ПА | Месеци | Месеци до година |
| Преоразмерен ПА /1/ | Престъргване на работни колела | Дни | Години |
| Преоразмерен ПА /2/ | Подмяна на ПА с по-подходящ | Месеци | Години |
| Износен ПА | Ремонт | Дни | Седмици |
| Проблем с тръбната част | Почистване, реконструкция | Дни | Месеци |

V. Идеи:

- Да се използва момента при подмяна на ПА да се реконструира и тръбната разводка и арматурата, така че да се осигурят оптимални условия за работа на ПА и да се улесни бъдещата експлоатация.

- При подмяната да се извърши проверка дали NPSHa > NPSHr – дали помпата не е заплашена от кавитация.

- Да се използва анализа за разходите за целия жизнен цикъл на ПА при вземане на решение какъв ПА да закупим и кога да ремонтираме ПА.

- Да се направи проверка дали няма обект, при който ПА работят в паралел дълго време без честа комутация. Дали са подбрани правилно.

- Да се въведе периодична проверка за запушване на смукателите – чрез замерване на вакуума/пред напора към ПА. Да се доставят вакууммери на Техник ЕМО и да се обучат как се измерва вакуума и какво влияние има върху работата на ПА.

- Да се използва методиката за подбор на перспективни ПА за подмяна.