## Sheet1
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПАРАМЕТРИ НА ПС | [6 empty] | Приложение 8
УЧЕБЕН ПРИМЕР:
На ПС измерваме следните параметри:
Q, l/s | 16.4 | H, m | 156 | I, A | 72 | U, КV | 0.4
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Напрежение
Q,m3/h | 59.04 | p, atм | 1.56
С електромера |  | К, об/KWh | 480 | K, ТИТ | 15 | К, об/мин | 23
за активна енергия: |  |  |  | 75/5 |  | Засичаме с диска:
Да се изчислят: Ативната мощност Р; Пълната мощност S; Реактивната мощност Q;
Фактора на мощността cos(F); Разходните коефициенти; К; Ке; Км; КПД па.
1.Изчисляваме активната ел. енергия за 1 час по показанията на електромера:
Е, КWh = (60 мин * K, об/мин * K, ТИТ) / K, об/KWh |  |  |  |  | 43.125
Следователно Р, КW e |  |  |  |  | 43.125
2.Пълната мощност S, KVA = 1.73 * U * I |  |  |  |  | 49.824
3.Реактивната мощност Q, KVAR = S * sin(F) |  |  |  |  | 24.9533
4.Фактора на мощността cos(F) = P/S |  |  |  |  | 0.86555
5.Разходния коефициент К, KWh/m3 = E / Q |  |  |  |  | 0.73044
6.Pазходен коефициент Км, [KW/l] = P / Q |  |  |  |  | 2.6296
7.Разходен коефициент Ке, [А/l] = I /Q |  |  |  |  | 4.3902
8.КПДпа= | 0.272*p/K |  |  |  | 0.58091
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Необходимата компенсираща мощност от КБ е 25 КVAR.
2.При наличие на реактивен електромер може да замерим директно реактивната мощ-
ност със засичане на оборотите на диска за 1 минута - както с активния електромер.
3.При наличие на cos(F) мер може да проверим точността на активния електромер
като сравним отчета на електромера с изчислената активна мощност. | [7 empty] | testpa