“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ”  ООД  РУСЕ

ЗАПОВЕД

№ .............

гр. Русе/...........................

Във връзка глава тринадесета, “Заземителни уредби и мерки за защита срещу поражения от електрически ток” от Наредба № 16-116 от 2008 г.  за техническа експлоатация на електрообзавеждането

НАРЕЖДАМ

Техническото състояние на заземителната уредба да се проверява и измерва периодично в обхват и срокове определени по долу.

1.Обхват на периодичните проверки и измервания:

  - външен оглед на видимите части на заземителната уредба;

  - оглед на целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти;

  - оглед на местата на присъединяване на преносимите заземители в стационарните електрически уредби;

  - оглед на маркировката на заземителите, на заземителните и защитни проводници, на заземителните и защитните клеми;

  - проверка на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствени заземители;

  - измерване съпротивлението на заземителите спрямо земя;

  - измерване съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя и импеданса на контура “фаза – проводник PEN”– в мрежите с директно  заземен звезден център, в който се използва зануляване;

  - проверка на степента на корозия на намиращите се в земята елементи на заземителната уредба чрез разкопаване .

2. Срокове за проверките и измерванията

2.1  проверката от точка 1.1 до 1.5 вкл. се извършва визуално, със срок една година и вписване в оперативен дневник;

2.2 срок за измерването  по точка 1.6 е една година за всички обекти ;

2.3 срок за измерването  по точка 1.7 е пет години;

2.4 срок за извършване проверките на степента на корозия  по точка 1.8 е десет години и вписване в оперативен дневник.

3. Месечен график за измерване  съпротивлението на заземителите спрямо земя по точка 1.6

3.1 Управление ул. Добруджа № 6,  Район Русе и Автобаза  – месец март;

3.2 ПЕР Ветово и ПЕР Сеново - месец  април;

3.3 ПЕР Две могили  и ПС Русе  - месец  май;

3.4 ПЕР Сливо поле  1 и 2 подем  -  месец  юни;

3.5 ПЕР Бяла и ПЕР Ценово - месец  юли;

3.6 ПЕР Ново село и ПЕР Сливо поле - месец  август;

3.7 ПЕР Иваново и ПЕР Борово - месец  септември;

3.8 ПЕР Щръклево - месец  октомври.

.../2

- 2 -

4. Месечен график за измерване  съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя и импеданса на контура “фаза – проводник PEN”– в мрежите с директно  заземен звезден център, в който се използва зануляване

по точка 1.7.

4.1 Автобаза Русе  и Управление на ул. Добруджа” № 6 – месец януари;

4.2 ПЕР Сливо поле и ПЕР Сливо поле 1 и 2 подем -  месец  февруари;

4.3 ПЕР Ветово -  месец  март;

4.4 ПЕР Иваново -  месец  април;

4.5 ПЕР Щръклево - месец  май;

4.6 ПЕР Бяла - месец  юни;

4.7 ПЕР Сеново - месец  юли;

4.8 ПЕР Ценово и ПЕР Борово - месец  август;

4.9  ПЕР Ново село  - месец  октомври;

4.10 ПЕР Две могили  - месец  ноември;

4.11 ПС Русе  и  Район Русе - месец  декември.

5. Месечен график за проверките на степента на корозия на намиращите се в земята елементи на заземителната уредба чрез разкопаване по точка 1.8.

5.1 Управление ул. Добруджа № 6,  Район Русе и Автобаза  – месец март;

5.2 ПЕР Ветово и ПЕР Сеново - месец  април;

5.3 ПЕР Две могили  и ПС Русе  - месец  май;

5.4 ПЕР Сливо поле  1 и 2 подем  -  месец  юни;

5.5 ПЕР Бяла и ПЕР Ценово - месец  юли;

5.6 ПЕР Ново село и ПЕР Сливо поле - месец  август;

5.7 ПЕР Иваново и ПЕР Борово - месец  септември;

5.8 ПЕР Щръклево - месец  октомври.

6.Периодичните проверки и измервания се извършват от съответния техник ЕМО или енергетика към ПЕР. За обектите на  ул. Добруджа  № 6  и Автобаза  се извършват от електромонтьор РМР.  Резултатите от периодичните проверки се записват в дневник, а резултатите от измерванията в протоколи. Протоколите се предават в ЕМО.

7. За осигуряване с изправни уреди за измерване и инструкции за мерене,  с бланки за протоколи и съхранение на попълнените протоколи отговаря организатора по поддръжка, експлоатация и ремонт на  електроснабдителните мрежи и съоръжения.

8. Заповедта  да се доведе до знанието на всички упоменати лица и  началник ПЕР.

9. Контрол на заповедта възлагам на н-к ЕМО.

УПРАВИТЕЛ:.....................................